## 概要
別添４
点検項目
・各施設について、月１回点検を行ってください。内容は「①日常点検チェックシート」を参考にしてください。
・各施設に設置している設備について、「②設備点検実績」に基づき定期的な点検を実施してください。 なお、消防用設備点検は法定点検です。
・囲町自転車駐車場は未開設のため現時点で想定される設備及び点検頻度を「③囲町自転車駐車場設備」に示します。

## ①日常点検チェックシート
日常点検チェックシート |  |  |  | 【注意事項】 １．各点検項目のチェック欄の「無・有」の該当する方にそれぞれ○印を付けてください。 また、正常でない場合は具体的な状況やその後の対応について「備考」欄に具体的に 記入してください。 ２．チェックシートは月単位で確認を行うものです。毎月末に点検後、交通政策課へ報告を 行ってください。
年 月分
施設名
点検者氏名 |  |  | 連 絡 先
点検項目 |  |  |  | チェック欄 |  |  |  | 備 考
１ 建 築 | 管理室 | (１)屋根、壁、天井などからの雨漏りはないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (２)ルーフドレン（排水口）の詰まりはないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (３)管理人室前の庇は利用者に支障はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (４)内壁の大きなひび割れ・クラックはないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (５)壁に付いているもので外れそうなものはないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (６)建具の開閉具合の悪いところはないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (７)管理人室の扉の開閉に不具合はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (８)ガラスのひび割れはないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (９)金物が壊れているところはないか |  | □ | 無 | □ | 有
| 地下 施設 | (10)床、壁のはがれやクラックはないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (11)壁、天井に付いている設備器具などのぐらつきはないか |  | □ | 無 | □ | 有
| 階段 | (12)階段のすべり止めの外れはないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (13)階段の手すりのぐらつきはないか |  | □ | 無 | □ | 有
| 外構 | (14)よう壁や塀に大きなクラック、破損箇所はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (15)自転車ラックなどの錆やボルトのゆるみはないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (16)自転車平置部分の白線のはがれ、アスファルト等の隆起はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (17)敷地を囲むフェンスに破れや破損箇所はないか |  | □ | 無 | □ | 有
２ 電 気 設 備 | 設備関係 | (１)敷地内の外灯の点灯に異常はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (２)照明器具等のぐらつき及びカバーの外れはないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (３)防犯カメラ・レコーダー・モニターの動作に異常はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (４)スイッチやコンセントプレートカバー等の破損はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (５)分電盤や制御盤から異臭・異音はないか |  | □ | 無 | □ | 有
| 管理室 | (６)床上配線のカバーの外れはないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (７)タコ足配線になっている所はないか |  | □ | 無 | □ | 有
| その他 | (８)券売機・定期更新機の動作に異常はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (９)音響設備の動作に異常はないか |  | □ | 無 | □ | 有
３ 消 防 設 備 | 地上 | (１)所定以外の場所に消火器はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (２)有効期限が切れている消火器はないか |  | □ | 無 | □ | 有
| 地上・地下 | (３)屋内消火栓の表示灯の点灯に異常はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (４)自動火災報知機の発信機の押しボタンのカバーの割れはないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (５)受信機に変形・損傷及び異常表示はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (６)誘導灯の点灯に異常はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (７)スプリンクラーヘッドに汚れ、損傷はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (８)防火戸の前に物は置いてないか |  | □ | 無 | □ | 有
４ 機 械 設 備 | 地下施設 | (１)揚水ポンプに異音や熱はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (２)制御盤のランプの不点灯はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (３)受水槽に外観異常はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (４)受水槽のふたや出入口に未施錠の箇所はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (５)汚水槽の床点検口の上に物は置いてないか |  | □ | 無 | □ | 有
| トイレ | (６)便器、洗面機器などにぐらつきや水漏れはないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (７)便器の洗浄水の水量に異常はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (８)小便器などの自動洗浄装置に異常はないか |  | □ | 無 | □ | 有
| 給排水 | (９)水の出方の悪いところや止まらないところはないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (10)排水の流れ具合の悪いところはないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (11)屋外雨水集水用の格子桝の清掃に不備はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (12)湯沸器などの異音や振動はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (13)湯沸器などの機器の作動状態に異常はないか |  | □ | 無 | □ | 有
日常点検チェックシート |  |  |  | 【注意事項】 １．各点検項目のチェック欄の「無・有」の該当する方にそれぞれ○印を付けてください。 また、正常でない場合は具体的な状況やその後の対応について「備考」欄に具体的に 記入してください。 ２．チェックシートは月単位で確認を行うものです。毎月末に点検後、交通政策課へ報告を 行ってください。
令和 年 月分
施設名
点検者氏名 |  |  | 連 絡 先
点検項目 |  |  |  | チェック欄 |  |  |  | 備 考
４ 機 械 設 備 | 空調設備 | (14)冷暖房機器の異音や振動はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (15)冷暖房機器の外観に異常はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (16)排気ファンの作動に異常はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (17)吹出口、吸込口の前に書棚などは置いてないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (18)サーモスタットに異常はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (19)ファンコイルの風量調整に異常はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (20)ファンコイルやエアコンのフィルターの清掃に不備はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (21)換気機器類の異音や振動はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (22)全熱交換機のフィルターの清掃に不備はないか |  | □ | 無 | □ | 有
５ その他 | 運営関係 | (１)利用者の自転車は適正に駐輪されていない自転車はないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (２)施設出入口、各設備室、分電盤等の鍵で紛失・不足しているものはないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (３)施設内の掲示物で劣化により内容が読み取れないものはないか |  | □ | 無 | □ | 有
|  | (４)利用者の通行部分は、通行の妨げになるものなど安全面に支障はないか |  | □ | 無 | □ | 有
【 備 考 欄 】 |  | ※上記項目のほか、施設運営における要望や問題点があれば記載してください。

## ②設備点検実績
点検内容 | 点検頻度 | 設置場所 | 内訳
機械設備保守 | 年３回 | 杉山公園地下 | 機械関係 | 旋回装置
昇降装置
移載装置
ホルダ装置
自動扉
入出庫口
保管棚
|  |  | 電気関係 | 旋回装置
昇降装置
移載装置
ホルダ装置
自動扉
入出庫口
制御盤
分電盤
操作盤
精算機
その他
|  |  | 部品 | 自動扉（戸車・基盤電気部品）
移載装置（スライダ）
コンピュータ（本体・プリンタ）
機側制御盤（バッテリー）
マットセンサ（本体）
操作盤（タッチパネル）
操作盤（カードリーダ）
昇降減速機（減速機オイル交換）
旋回減速機（減速機オイル交換）
排気設備清掃点検 | 年１回 | 中野坂上駅 | 排気ファン | １式
|  |  | ガラリ | 2600×1900 800×600 １式
|  |  | 誘引ファン | ６台
|  |  | エアコンフィルター | １台
|  |  | 空気清浄機フィルター(交換含む) | １台
|  | 東中野駅 | 排気ファン | １式
|  |  | ガラリ | 2600×2100 800×600 １式
|  |  | 誘引ファン | ６台
|  |  | エアコンフィルター | １台
|  |  | 空気清浄機フィルター(交換含む) | １台
防水扉設備点検 | 年１回 | 中野坂上駅 | 跳ね上げ式 防水扉 | W1947×H400 １基
W2347×H400 ２基
|  |  | 止水扉 | W3100×H1000 １か所
W3000×H1000 １か所
|  | 東中野駅 | 跳ね上げ式 防水扉 | W1947×H400 １基
W2347×H400 １基
W4550×H400 １基
空調設備清掃点検 | 年１回 | 中野四季の森公園地下 | 送風機点検清掃 | ２台
|  |  | 換気扇清掃 | ３台
|  |  | 攪拌換気装置清掃 | １２台
|  |  | 排気ダクト清掃 | ８か所
|  |  | 屋外ガラリ清掃 | １式
排水設備清掃点検 | 年１回 | 中野坂上駅 | 排水設備 | 湧水槽(汚泥搬出、清掃、消毒) | ２槽（4.3㎥、1.2㎥）
|  |  |  | 汚水槽(汚泥排出、清掃、消毒) | １槽（1.7㎥）
|  |  |  | 湧水槽・汚水槽ポンプ点検 | ６台
|  |  | 動力電気設備 | 制御盤(各部点検) | １台
|  |  |  | 制御盤(絶縁抵抗測定) | １台
|  | 東中野駅 | 排水設備 | 湧水槽(汚泥搬出、清掃、消毒) | ３槽（2.25㎥、3.75㎥、4.5㎥）
|  |  |  | 汚水槽(汚泥排出、清掃、消毒) | １槽（3㎥)
|  |  |  | 湧水槽・汚水槽ポンプ点検 | ８台
|  |  | 動力電気設備 | 制御盤(各部点検) | １台
|  |  |  | 制御盤(絶縁抵抗測定) | １台
|  | 中野四季の森公園地下 | 排水設備 | 汚水槽(汚泥搬出、清掃、消毒) | １槽（3.2㎥）
|  |  |  | 汚水槽ポンプ点検 | ２台
|  |  | 動力電気設備 | 制御盤(各部点検) | １台
|  |  |  | 制御盤(絶縁抵抗測定) | １台
自転車運搬用コンベアー定期点検 | 年３回 | 東中野駅 | 横浜特殊船舶株式会社製 KY-BC型 | オートスロープKY-BC型 ６台 | 電動機容量 1.5Kw×200V
自転車搬送能力 800台/h
定格速度 40m/min
|  | 中野坂上駅 | 横浜特殊船舶株式会社製 KY-BC型 | オートスロープKY-BC型 ６台 （※うち３台を2025年改修予定、業者未定) | 電動機容量 1.5Kw×200V
自転車搬送能力 800台/h
定格速度 40m/min
|  | 中野四季の森公園地下 | 株式会社マキテック製 | サイクルコンベヤMCY-CV1型 ２台 | 電動機容量 1.5Kw×200V
自転車搬送能力 800台/h
定格速度 40m/min
|  | 中野南 | ヨコトク株式会社製 | サイクルラインCCV型 ２台 | 電動機容量 [1号機]0.75Kw×200V
[2号機]2.2Kw×200V
自転車運搬能力 800台/h
定格速度 40m/min
一日券売機保守点検 | 年３回 | 東中野駅 | 自動券売機 芝浦製 | KA-Σ164型 １台 | 使用しない場合は不要
|  | 中野坂上駅 | 自動券売機 芝浦製 | KA-Σ164型 １台
|  | 東中野駅前広場地下 | 自動券売機 芝浦製 | KA-Σ164型 １台
消防用設備点検 | 年２回 総合点検及び機器点検を各１回ずつ | 東中野駅 | 自動火災報知設備 | 受信機（P型１級複合盤 ２０回線） | １台
|  |  |  | 感知器 | 光電式スポット型煙感知器 ２種 ２０個
定温式スポット型 特種 ６個
|  |  |  | 発信機 | ６個
|  |  |  | 電鈴 | ５個
|  |  |  | 表示灯 | ５個
|  |  |  | 電源装置 | １個
|  |  | 防火扉等 | 防火戸 | ２台
|  |  |  | 防火シャッター | ３台
|  |  |  | 連動制御盤 | １台
|  |  |  | 感知器 | １０台
|  |  | 非常放送設備 | アンプ（ラック式） | １台
|  |  |  | スピーカー | ３線コーン型L級壁掛型 １２個
３線コーン型L級埋込型 １個
３線コーン型L級その他 １０個
|  |  |  | 電源装置（蓄電池設備） | １台
|  |  | 消火設備 | スプリンクラー設備 | ポンプ（型式100MSFP4-518） １台
加圧送水装置（TIKK-RBKW8） １式
ジョッキーポンプ １台
ヘッド ２６４個
|  |  |  | 消火器 | １１本
|  |  | 誘導灯 | ２３台
|  |  | 非常照明 | ４２台
|  | 東中野駅前広場地下 | 自動火災報知設備 | 受信機（P型２級 ３回戦） | １台
|  |  |  | 感知器 | 光電式スポット煙感知器 ２種 ５個
|  |  |  | 発信機 | １個
|  |  |  | 電鈴 | １個
|  |  |  | 表示灯 | １個
|  |  |  | 予備電源 | １個
|  |  | 防火シャッター | 防火シャッター | １台
|  |  |  | 連動制御盤 | １台
|  |  |  | 感知器 | 光電式スポット ３種 ２個
|  |  |  | 手動開閉装置 | １台
|  |  | 消火器 | ２本
|  |  | 誘導灯 | ２台
|  | 中野坂上駅 | 自動火災報知設備 | 受信機（P型１級複合盤 ２５回戦） | １台
|  |  |  | 感知器 | 光電式スポット煙感知器 ２種 ２０個
定温式スポット型 特種 ５個
|  |  |  | 発信機 | ５個
|  |  |  | 電鈴 | ５個
|  |  |  | 表示灯 | ５個
|  |  |  | 電源装置 | １個
|  |  | 防火扉等 | 防火戸 | ２台
|  |  |  | 防火シャッター | ３台
|  |  |  | 連動制御盤 | １台
|  |  |  | 感知器 | 光電式スポット型煙感知器 ３種 １０個
|  |  | 非常放送設備 | アンプ（ラック式） | １台
|  |  |  | スピーカー | ３線式コーン型L級壁掛型 １０個
３線式コーン型L級埋込型 １個
３線式コーン型L級その他 ７個
|  |  |  | 電源装置（蓄電池設備） | １台
|  |  | 消火設備 | スプリンクラー設備 | ポンプ（型式100MSFP4-518） １台
加圧送水装置（TIKK-RBKW8） １式
ジョッキーポンプ １台
ヘッド ２４４個
|  |  |  | 消火器 | ９本
|  |  | 誘導灯 | ２１台
|  |  | 非常照明 | ３７台
|  | 中野四季の森公園地下 | 自動火災報知設備 | 受信機（P型１級複合盤 ２０回線） | １台
|  |  |  | 感知器 | 光電式スポット型煙感知器 ２種 ９９個
差動式スポット型 ２種 １個
|  |  |  | 発信機 | ４個
|  |  |  | 電鈴 | ７個
|  |  |  | 表示灯 | ４個
|  |  |  | 電源装置 | １個
|  |  | 防火扉等 | 防火戸シャッター | ３台
|  |  |  | 感知器 | 光電式スポット型煙感知器 ３種 ３個
|  |  | 消火設備 | スプリンクラー設備 | ポンプ（型式KTK655C7.5TP） １台
ヘッド ２３３個
|  |  |  | 屋内消火栓設備 | 易操作性１号消火栓 ４台
|  |  |  | 消火器 | １６本
|  |  | 誘導灯 | ２３台
※消防用設備点検を除き、法定点検ではありません。回数はあくまで推奨される点検頻度です。
※中野南自転車駐車場及び囲町自転車駐車場の消防用設備点検はビルの管理組合側で実施するため不要です。
※囲町自転車駐車場は未開設のため、現時点で想定される設備及び点検頻度を別シートに示します。

## ③囲町自転車駐車場設備
|  | A棟 | B棟 | 点検および清掃回数
機械設備保守 | 駐車券発行機 1:2 | 鋼板製・自立型・400×500×1350mm | 鋼板製・自立型・400×500×1350mm | 保守点検年間4回を推奨。 保守点検は法律で義務付けられて いるものではない。
| 全自動料金精算機 | 鋼板製・自立型・570×470×1470mm | 鋼板製・自立型・570×470×1470mm
| 定期更新機事前精算機 | 鋼板製・自立型・500×470×1470mm | 鋼板製・自立型・500×470×1470mm
| LEDユニット | 160mm角 | 160mm角
| ゲートシステム 1:3 | 鋼板製・自立型・ゲート幅900mm | 鋼板製・自立型・ゲート幅900mm
| UPS制御盤 | 鋼板製・自立型・600×300×700mm | 鋼板製・自立型・600×300×700mm
| 制御盤 | D250×W600×H800 インバーター、シーケンサー | D250×W600×H800 インバーター、シーケンサー
| 操作盤 B1:1 1:1 | D100×W100×H1600 光電管センサー | D100×W100×H1600 光電管センサー
| 管理用PC | プリンタ、サーバー含む
| 自転車搬送用コンベア | 水平機長16m 水平機長12.5m 樹脂ベルト幅100mm | 水平機長10m 水平機長8m 樹脂ベルト幅100mm
| 非常停止盤 1:1 2:1 | D100×W100×H1300 光電管センサー | D100×W100×H1300 光電管センサー
| 上段垂直昇降式ラック | NSR-UDC-3HR | NSR-UDC-3HR
| 下段スライド式自転車ラック | NFH-200 | NFH-200
| 傾斜式ラック | NSR-15-3 | NSR-15-3
| 管理用シャッター | 〇 | 〇
空調換気設備 | パッケージ空調機 | 01-K-EHP-01 |  | 定期点検（任意）
| 天井カセット型2方向 | 01-K-EHP-01-01
| 高性能フィルター | 〇
| 床置型 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | B1-K-EF-01 |  | 定期点検（任意）
| エアー搬送ファン | B1-K-AF-01 | B1-J-KF-1～7 | 定期点検（任意）
| エアー搬送ファン | B1-K-AF-02 |  | 定期点検（任意）
| エアー搬送ファン | 01-K-AF-01 |  | 定期点検（任意）
| エアー搬送ファン | 01-K-AF-02 |  | 定期点検（任意）
| エアー搬送ファン | 02-K-AF-01 |  | 定期点検（任意）
| 全熱交換器ｶｾｯﾄ型200φ | 01-K-HEX-01 |  | 定期点検（任意）
| 天井扇 | 01-K-EF-01 | 01-K-FE-1 | 定期点検（任意）
| 自動制御盤 | B1-K-CP-1 |  | 定期点検（任意）
| 雑排水ポンプ制御盤 | 〇 |  | 定期点検（任意）
| 汚水ポンプ制御盤 | 〇 |  | 定期点検（任意）
| 湧水ポンプ制御盤 | 〇 |  | 定期点検（任意）
| 防煙防火ダンパ |  | SFD | 定期点検（任意）
| 防火ダンパ |  | FD | 定期点検（任意）
| 片吸込形ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | B1-K-FE-1 | 定期点検（任意）
給排水衛生消火設備 | 洋風大便器 | CS597BMS SH597BAR
| ウォシュレット | TCF5830AUS
| 紙 巻 器 | YH701
| 横 水 栓 | T200ESNR13C
| 電気温水器 | 床置型 30L
| 雑排水ポンプ（雑排水槽） | 制御盤 他付属品共
| 50A×60l/min×17m | 3φ 200v 1.5kw×2
| 汚水排水ポンプ（汚水槽） | 着脱装置､制御盤 他付属品共
| 65A×100l/min×11m | 3φ 200v 2.2kw×2
| 雑排水ポンプ（湧水槽） | 制御盤 他付属品共
| 50A×60l/min×11m | 3φ 200v 1.5kw×2
| 感熱開放継手 | 72℃ r3.25m
| 補助散水栓箱 | 消火器内蔵 露出型
| 補助散水栓箱(放水口併設型) | 消火器内蔵 露出型
| 補助散水栓(消火器併設） |  | 〇
| 流水検知装置 | XVⅡ型(100A)
| 末端試験装置 | B-Ⅲ(25A)
| 二次圧力調整弁 | PFD42型(100A)
| 消火器 | ABC10型 スタンド型 | ABC粉末10型
| 消火器 | 強化液型 スタンド型
| 消火器 |  | 中性強化液3L
| 標識板及取扱説明板 | 〇
| ホーム水栓 |  | キー付
| 目皿付き排水トラップ |  | T5B
電気設備 | 動力制御盤 | K-MK-B1-01
| 動力制御盤 |  | K-LMT-B1-01
| 電灯分電盤 | K-LK-B1-01
| 電灯分電盤 | K-LK-01-01
| 電灯分電盤 |  | K-LMT-B1-01
| 照明器具 | g11
| 照明器具 | h13
| 照明器具 | D551
| 照明器具 | E551
| 照明器具 | E551G
| 照明器具 | F261S | F261S
| 照明器具 | F551
| 照明器具 | F551G
| 照明器具 | G11
| 照明器具 |  | m20W
| 照明器具 |  | E261G
| 照明器具 |  | E261
| 照明器具(非・誘) | a13
| 照明器具(非・誘) | d30
| 照明器具(非・誘) | ア20B
| 照明器具(非・誘) | ア60B
| 照明器具(非・誘) | イ20B
| 照明器具(非・誘) | ウ60BM
| 照明器具(非・誘) | カ60B
| 照明器具(非・誘) | キ20B
| 照明器具(非・誘) | キ20BR
| 照明器具(非・誘) | ク24
| 照明器具(非・誘) |  | ｲ01
| 照明器具(非・誘) |  | ｳ01
| 照明器具(非・誘) |  | ｼ10C
| 照明器具(非・誘) |  | ｾ10C
| 照明器具(非・誘) |  | ｾ10CR
| 照明器具(非・誘) |  | ﾀ24
| 電話設備 複合端子盤 | K-TK-B1-01
| 電話設備 複合端子盤 | K-TK-01-01
| 天井露出スピーカー | アッテネーター付き | アッテネーター付き
| 埋込型スピーカー | アッテネーター付き
| 埋込型スピーカー |  | 〇
| 壁掛スピーカー | アッテネーター付き | アッテネーター付き
| 出入口用ドアホン | カメラ付き
| 夜間受付用ドアホン |  | 玄関子機
| インターホン親機 | A敷地用
| インターホン親機 | B敷地用
| HUBボックス | 20ポート＋光×2
| ＨＵＢボックス |  | 20ﾎﾟｰﾄ(K-T-BT-01)
| ＨＵＢボックス |  | 8ﾎﾟｰﾄ(K-T-B1-01)
| 19インチラック | 〇
| ITVネットワークカメラ | 天吊 防滴
| ITV ネットワークカメラ |  | 屋外 天吊
| ITV ネットワークカメラ |  | ドーム型
| 総合盤 | 補助散水栓組込
| 総合盤 | 補助散水栓組込
| 総合盤 | 放水口格納箱
| 総合盤 |  | A 補助散水栓組込型
| 光電アナログ式スポット型 感知器2種 | 自動試験・自動感度補正
| 光電アナログ式スポット型 感知器2種・3種 | 自動試験・自動感度補正・シャッター用
| 光電アナログ式スポット型 感知器2種・3種 | 自動試験・自動感度補正・シャッター用
| 熱アナログ式スポット型 感知器 | 自動試験
| 煙感知器２種 |  | ｱﾅﾛｸﾞ式 露出型 自動試験試験付
| 煙感知器3種 |  | ｱﾅﾛｸﾞ式 露出型 自動試験試験付
| 差動式スポット型感知器２種 |  | 露出型 自動試験試験付
| RS-1-5(副受信機) | 〇
| 警報盤 | 〇